Назначение

Грязеуловитель предназначен для защиты от механических примесей как отдельных компонентов (котла и насоса), так и всей системы в целом. Грязеуловитель выполняет функцию осадочного фильтра.

Выделение и осаждение грязи и шлама

Описание

В грязеуловителе размещён специально разработанный и запатентованный фильтрующий картридж. Вертикальные составляющие картриджа, изготовленные из нейлона, увеличивают площадь соприкосновения стенок и частиц примесей в загрязнённой жидкости, а также турбулизируют поток уменьшая его расход и увеличивая эффективность отделения и осаждения частиц грязи и шлама.

Многогранная поверхность вертикальных направляющих картриджа позволяет задерживать мелкие частички и отводить их по желобкам в нижнюю часть корпуса. Скапливаемая грязь может быть отведена с помощью сливного крана, расположенного в нижней части корпуса.

Для автоматического отведения воздуха можно установить воздухоотводчиков верхней части корпуса, отвинтив расположенную сверху заглушку.

Установка

Используется в закрытой системе отопления и устанавливается, как правило, на входе в котел или перед насосом на горизонтальном участке трубопровода.

Рекомендуется устанавливать на входе и на выходе из грязеуловителя шаровые краны для возможности проведения операций обслуживания.

Правильная установка

Внимание! Всегда устанавливайте грязеуловитель в вертикальном положении в целях обеспечения его правильной работы.

Установка грязеуловителя с поворотным соединением

Техническое обслуживание

Грязь, скапливаемая в нижней части корпуса может быть отведена с помощью открытия сливного крана. Для удаления грязи из моделей с магнитными элементами (код 2205, 2206, 2212 и 2213) необходимо открутить с внешней поверхности нижнего корпуса две магнитные вставки. После этого открыть сливной кран.

Грязеуловитель требует периодической очистки внутреннего фильтра для удаления любых скоплений примесей. Для этого закройте шаровые краны, отвинтите нижнюю часть корпуса с помощью газового ключа и выньте картридж. После очистки картриджа, вставьте его на место и завинтите нижнюю часть корпуса.

Гидравлические характеристики

| Диаметр | Стационарные | Поворотные |
| --- | --- | --- |
| 3/4" | 13,2 | 10,2 |
| 1" | 17,9 | 12 |

Габариты